전기 시방서

<KDI대학원 공동캠퍼스 내부공간 조성공사(전기)>

2024. 6.

목      차

제 1 장 공사개요

제 2 장 일반공통사항

제 3 장 배선공사

제 4 장 특기사항

제 1 장 공사개요

1. 공  사  명: KDI대학원 공동캠퍼스 내부공간 조성공사(전기)

2. 시 설 위 치: 세종특별자치시 집현동 613 (행정중심복합도시 4-2생활권 공동캠퍼스)       3. 공 사 종 류

3.1 전등,전열설비공사

3.2 강의장비 전원공사

4. 공 사 기 간: 착공일로부터 30일간

제 2 장  일반공통사항

1. 목  적

본 시방서는 “KDI대학원 공동캠퍼스 내부공간 조성공사(전기)” 전반에 관한 일반적인 공통 사항으로 시공상 지켜야할 기술적인 사항을 규정함을 목적으로 한다.

2. 적용범위

2.1  도면 및 특기 사항에 명시된 사항은 본 시방서에 우선하여 적용한다.

2.2  본 시방서는 공사 전반에 적용되는 내용이므로 부분적인 공사 인 경우 해당 조항만 적용

한다.

2.3  본 공사는 다음에 열거한 법령에 위배됨이 없이 시공하여야 한다.

2.3.1 한국전기설비규정(KEC)

2.3.2 전기공사업 법, 동시행령, 동시행규칙

2.3.3 한국산업 표준화법

2.3.4 전기용품 안전 관리법 및 시행규칙

2.3.5 소방법, 동시행령, 동시행규칙

2.3.6 산업안전보건법 , 동시행령, 동시행규칙

2.3.7. 기타 본 공사와 관련된 관계 법규, 령, 규칙, 고시, 명령, 조례 등과 위에서 언급한 관계법과 유관 되는 제반 법령 등.

2.4 본 공사에 대한 설계도서가 열거한 관계 법령과 상이한 부분이 있을 경우 관계 법령에 따라 시공하여야 하며, 공사 기간 중 관계 법령이 개정되는 경우 개정되는 법령에 따라 설계변경하여햐 한다.

3. 공사의 시행 및 검수

3.1 본 공사 시공사는 공사착수 전 공정표 및 시공계획서를 제출하고 시공 전 공정에 따른 작업계획을 감독관에게 보고하고 그 지시를 따른다.

3.2 시공사는 공사 중 감독관이 부실 공사로 인정할 시 감독관의 지시에 따라 즉시 재시공

또는 보수하여야 한다.

3.3 시공사는 공사 현장에 전기공사업법에 의한 책임기술자를 선임하여 업무와 보안의 책임을

담당하게 한다.

3.4 시공상 또는 제작에 필요한 도면은 공사 전 시공도 및 제작도 (부품의 견본 포함)를 작성

하여 감독관의 승인을 받아 시공 또는 제작하여야 한다.

3.5  시공사는 시공 전 기존 관계도면 등을 충분히 검토하여 각종 전기기기 등이 기타 시설물

에 대한 간섭을 최대한 줄이면서 그 성능을 발휘할 수 있도록 시공 설치하여야 한다.

3.6  특기가 있거나 감독관이 필요하다고 인정하는 경우 및 시공 후 매몰되거나 은폐되어 검

사가 불가능하거나 곤란한 부분은 감독관의 검사를 받아야 하며, 컬러 사진 촬영(크기

12센치*9센치)을 하여야 한다.

3.7  현장 안전관리는 관계 법규에 의하여 아래 사항을 포함한다.

3.7.1 화재, 소음방지, 위험물 및 그 위치표시, 기타 사고방지에 대한 단속

3.7.2 시공자재 및 시공설비의 정리와 관리, 현장 내외의 청소 및 주변 도로의 정비

3.7.3 화재예방 공사현장 안전수칙

화재발생 취약공정은 화재감시자를 반드시 2인 1조로 작업하고, 작업자 외 1인은 화재

감시자의 역할을 수행하여야 한다. 화재감시자의 임무는 화재위험 장소의 화재위험을 감

시하고, 화재 발생시 사업장 내 근로자의 대피를 유도하는 업무 만 하여야 한다.

3.7.4. 기타 감독관의 지시사항.

3.8  본 공사를 위해 필요한 경우 현장사무소 및 창고 등 가설물을 설치할 시는 감독관과

협의 후 결정한다.

3.9 시공사는 준공 시 공사 시공 사진, 시험성적서, 측정표(절연저항) 사용 전 검사필증, 준공

도면 및 유지보수에 관한 지도 안내서를 제출하여야 발주처가 검수하도록 한다.

3.10 준공 도면

3.11.1  준공도면은 A3 책철(A4)로 제본하여 2부 및 USB 1개를 제출하여 발주처가 검수하도록 한다.

4. 사용 자재 및 기기

4.1  본 공사에 사용하는 모든 자재는 도면 및 시방서에 명기된 것을 사용하되 우선 KS 제품

및 고효율에너지 인증제품을 사용하여야 하며 부득이한 경우, 감독관의 승인을 받아 변

경하되 안전 인증 제품 또는 시중 최고품을 우선 사용하여야 한다.

4.2  본 공사에 사용하고자 하는 모든 자재의 반입 반출은 감독관의 승인을 얻은 후 시행하며

반입된 자재의 변질, 손상 또는 기능상 하자가 있는 제품으로 인정될 때는 이를 즉시

반출한다.

5. 관계 관서의 수속

시공사는 공사 착공과 동시에 공사에 필요한 관계 관서 (한국전력공사, 한국전기안전공사)의

허가 신고 및 검사 등을 시공사가 시공사의 비용으로 발주처를 대행하여 신속하게 이를 행

하여야 하며 각 시험 및 검사에 합격하여 공사 준공과 동시에 즉시 사용할 수 있게 하여야

한다. 다만, 관계 관서에 납부하는 공과금은 발주처가 이를 부담한다.

6. 시설물의 훼손

공사중 시설물을 파괴 또는 손상하였을 시는 즉시 현장 감독관의 지시에 따라 복구 또는 재

시공하여야 하며, 이에 사용하는 경비는 시공사 부담으로 한다.

7. 설계변경

현장 사정상 설계 변경하고자 할 경우 시공사는 다음과 같은 서류를 구비하여 감독관의 승인     을 얻어야 한다.

7.1 설계변경 사유서

7.1.1 관계 법규에 개정으로 인한 공사내용 변경에 따른 설계변경

7.1.2 발주처 요구에 의한 설계변경

7.1.3 공종 별 ,계통 별, 표기 오류, 누락으로 당연히 정정하여야 할 내용

7.2 설계변경 도면

7.3 공사비 증감 내역

8. 기기 및 자재의 시험

8.1 본 공사에 사용하는 자재 중 관계기관의 시험을 받아야 할 자재는 그 시험 성적서를

감독관에게 제출한다.

8.2 사용 자재 중 감독관이 시험의 필요를 요구할 시에는 시공사는 이에 응하여야 한다.

8.3 본 시방서 또는 특기시방서에 시험 명시가 없는 품목이라 할지라도 외관상 자재가 조잡

하여 품질의 적정 여부를 판별키 어려울 시는 현장 감독관은 기기 자재의 시험을 명 할         수 있다.

8.4 제작자 자체시험으로 명기된 품목에 대하여 자체시험 성적이 미흡 또는 미비하다고 인

정될 시는 감독관은 공인기관에 시험을 명할수 있다.

8.5 본 시험에 사용하는 비용은 시공사 부담으로 한다.

9. 안전관리

9.1  시공사는 다음의 작업 시 안전담당자를 지정시켜야 한다.

9.1.1 특별고압 변전실 전기 수전 작업

9.1.2 케이블헤드 결선작업

9.2.3 고압선 부근에서 실시하는 작업

9.2.4. 각종 전기기기 시 운전 및 결선작업

9.2.5 전압이 600V 이상인 정전 및 활선작업

9.2.6 전기 맨홀, 핸드홀 내 작업

9.2  안전 지판

시공사는 안전을 위해 필요한 장소에 안전 표지판을 설치하거나 부착하여야 한다.

제 3 장  배선공사

1. 적용기준

다음 규준은 이 시방서에 명시되어 있는 범위 내서 이 시방서의 일부를 구성하고 있는	것

으로 본다.

1.1  KS C IEC 60502-4 옥내 배선용 전선 접속구 통칙

1.2 KS C IEC 60502-2 0.6/1KV 가교폴리에칠렌절연 난연 PVC시스 트레이용 케이블(F-CV)

1.3  KS C 3341  450/750V 저독성 난연 폴리올레핀 전력케이블 및 절연전선(HFIX)

1.4  KS C IEC 60502-1 0.6/1KV 트레이용 난연PVC시스절연 접지용전선(F-GV)

2. 자 재

2.1  전선 및 케이블

2.1.1 전기용품 안전인증제품인 전선 및 케이블전기용품기술기준에 적합한 제품을 사용한다.

2.2  부속품

2.2.1 전기절연용 비닐점착 테이프

전선, 케이블 등의 접속부의 절연물로 KS 규격에 적합한 제품을 사용한다.

2.2.2 절연용 비닐 튜브

전선, 케이블 등의 색 구별이 불가능할 경우 사용하며, KS 규격에 적합한 제품을

사용한다.

2.2.3 동선용 압착단자

전력용 기기 내부 및 기기 상호 배선에 사용하는 연동 연선 또는 단선의  전선을 접속

하기 위하여 사용하며, KS 규격에 적합한 제품을 사용한다.

2.2.4 동선용 나압착 슬리브

기기용 배선 및 옥내배선에 사용하는 연동연선 및 단선의 전선 상호를 접속하기 위해

사용하며, KS 규격에 적합한 제품을 사용한다.

2.2.5. 공업용 단자대

전선의 접속, 분기 또는 중계를 목적으로 주로 전기 제어기기, 제어반, 배전반 등의	내부에 사용하며, KS 규격에 적합한 제품을 사용한다.

2.2.6 옥내 배선용 전선 접속구(WIRE CONNECTOR)

전선을 분기하거나 리드선을 인출할 때 사용하는 전선 접속구로, KS 규격에 적합한

제품을 사용한다.

2.2.7 케이블 타이

케이블 타이는 케이블 트레이 및 덕트 내의 케이블을 간선별로 묶어 고정할 때 사용

하며, 전선 및 케이블 규격에 적합한 제품을 사용한다.

3. 시  공

3.1  준 비

배선은 전선관 및 박스 내부를 청소한 후 입선하여야 한다.

3.2  전선의 색 구별

전선의 색 구별은 다음과 같이 하여 부하평형을 점검할 수 있도록 하고 부분적으로 색

구별이 어려울 경우 절연 튜브(갈색, 흑색, 회색 등)로 구별하여야 한다.

구 분	전 압 류	중성선	접지
교 류	갈색, 흑색, 회색	청색	녹황색 교차
직 류	적색, 백색

3.3  통신선과 이격거리

옥내 강전류 전선과 통신선과의 이격거리는 다음과 같이 유지하여야 한다.

3.3.1 전압 300V미만 : 6㎝이상(잘 보이지 않는 장소 : 12㎝이상)

3.3.2 전압 300V이상 : 15㎝이상(잘 보이지 않는 장소 : 30㎝이상)

3.3.3 강전류전선이 케이블일 경우에는 접촉되지 않도록 시설

3.4  간선 말단처리

간선의 말단은 반드시 규격에 맞는 동선용 동관(압착)단자를 사용하여 고정하여야 한다.

3.5  전선의 시공

3.5.1 배관 내 전선 입선 시 절연물에 손상이 없도록 하고, 동선의 인장강도에 영향을 미치지

않도록 시공하여야 한다.

3.5.2 전선의 접속은 전선의 전기저항 증가와 절연저항 및 인장강도의 저하가 발생하지

않도록 시행되어야 한다.

3.5.3 전선의 접속을 위하여 전선의 피복을 제거할 때는 전선의 심선이 손상을 받지 않도록            와이어 스트리퍼(WIRE STRIPPER) 등으로 제거한다.

3.5.4 전선의 접속은 배관용 벅스, 풀 벅스 또는 기구 내에서만 시행하여야 한다.

3.5.6 전선의 벅스 내 접속은 전선 접속구를 사하며, 난연성 제품을 사용하여야 한다.

3.5.7 전선과 기기의 단자 접속은 압착단자를 사용하고 버스바와의 접속 시 스프링와셔를	사용하여야 한다.

3.5.8 슬리브의 압축과정에서 슬리브 내 공극이 많을 시는 전선 가닥으로 충진하여 접속이

완전하도록 압착하여야 한다.

3.5.9 동선용 압착단자와 전선 사이의 충전부는 난연성 절연 튜브로 마감처리를 한다.

3.6  케이블의 시공

3.6.1. 케이블을 구부리는 경우 피복이 손상되지 아니하도록 하고, 그 굴곡부의 곡률 반경은

원칙적으로 케이블 완성품 외경의 6배(단심은 8배) 이상으로 하여야 한다.

3.6.2 케이블을 전선관에 인입 할 경우 케이블의 뒤틀림을 방지하고 금속제의 박스에 인입하

는 경우 절연부싱 등을 사용하여 케이블 손상을 방지하여야 한다.

3.6.3 케이블을 조영재에 부설 할 경우 케이블에 적합한 새들 등으로 그 피복을 손상 하지 않

도록 조영재에 튼튼하게 부설하여야 한다.

3.6.4 가교폴리에틸렌 절연케이블(CNCV, CV, CVV-S 등)은 접속시 수분 침입으로 워터트리

(WATER TREE)현상에 의한 절연파괴 사고방지를 위하여 우천시, 습기가 많은 경우에

시행하지 아니하며, 작업자의 땀 등이 침입하거나 물방울 등이 침입하지 않도록 특별히

유의한다.

3.6.5 저압 케이블의 접속은 동선용 나 압착 슬리브 조인트 후  자기 수축형 저압 접속재(3M

제품)를 사용하여야 한다.

3.6.6 케이블 포설 시 집중하중으로 인하여 트레이 및 케이블이 손상되지 않도록 롤러 등의	포설 기구를 사용하여야 한다.

3.6.7 케이블 포설 시 제조업자가 제시하는 허용장력 이하의 힘으로 당겨야 한다.

3.7  절연저항 측정

저압전로의 절연저항은 전선 상호 간, 전선과 대지 간, 개폐기 또는 과전류 차단기로

구분될 수 있는 전로마다 1㏁ 이상이어야 한다.

제 4 장  특기사항

1. 반드시 현장 조사를 하여 기존 시설의 규격, 위치 등을 확인한 후 현장과 상이한 부분은 현장

에 상황에 맞게 시공한다.

2. 폐기물은 적합한 절차로 처리한다.

3. 배전반 내 기존 케이블 재연결 작업 시 다음 사항을 표시하고 공사 완료 후 재확인을 한다.

3.1 간선별 명칭

3.2 전선의 상이 바뀌지 않도록 조치 후 시공하고 공사 완료 후 확인

3.3 간선별 절연저항 측정후 측정표를 작성 제출한다.

4. 전원 투입 및 차단시 감독관과 협의하여 진행한다.

5. 당해공사와 연관된 다른 공사업자와 마찰을 방지하고, 전체공사가 계획대로 완성될 수 있도록 공사와의 연결부위의 적합성, 공사 시공한계, 시공순서, 공사 착수시기, 공사진행속도, 공사준비, 공사물 보호 및 가설시설 등의 적합성에 대하여 모든 공사관련자들과 면밀히 협의, 조정하여 공사전체의 진행에 지장이 없도록 협력하고 최선의 방안을 도출한 후에 시행하여야 한다.

6. 공사의 진행을 위하여 공무행정에 관한 서류를 사실과 그 증빙자료에 기준하여 작성하며, 상시 비치를 요하는 서류는 공사 중에도 발주처 또는 공사감독자가 필요시 수시 열람할 수 있도록 비치하고 공사가 준공되면 지체없이 발주처 또는 공사감독자에게 제출하여야 하며, 제출을 요하는 서류는 지정된 제출 시기에 지정된 부수를 발주처 또는 공사감독자에 제출하여야 한다.

7. 공사는 설계도서에 표시된 제반설비가 그 기능을 충분히 발휘할 수 있도록 설계도서, 공정표, 시공계획서 및 제작도, 시공상세도 등에 따라 철저히 시공한다.

다만, 명문화되지 않은 사항은 공사감독자와 협의한다.